Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Servisní mechanik malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

(23-054-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	12

5. Moduly rekvalifikačního programu	13

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	31

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	32

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	33

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu	34

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	39

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Servisní mechanik malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (23-054-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 6. 2. 2012 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky pracovní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 80 hodin (39 hod. teoretická výuka, 41 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (23-054-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Servisní mechanik malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (23-054-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Servisní mechanik malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (23-054-H) a na řádný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Aplikovat fyzikální základy strojního chlazení.

- Vysvětlit funkci malých chladicích systémů.

- Popsat vliv běžných chladiv a mazacích olejů na životní prostředí.

- Orientovat se v technické dokumentaci a normách.

- Diagnostikovat běžné závady.

- Zjišťovat úniky chladiv a olejů.

- Instalovat nové chladicí zařízení a uvést ho do provozu.

- Provádět ekologická plnění chladiv, olejů a jejich znovuzískávání u malých chladících zařízení.

- Dodržovat bezpečnost práce při obsluze a práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovních pozic:

- Servisní mechanik a montér malých chladírenských prvků a zařízení.

- Servisní mechanik a montér malých klimatizačních zařízení.

- Servisní mechanik a montér tepelných čerpadel.

- Opravář malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v programu Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro úspěšný výkon servisních prací na malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (23-054-H), který je platný od 6. 2. 2012.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet a didaktickými pomůckami. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách a dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Prostory s odpovídajícím bezpečnostním a hygienickým předpisům, zajištění potřebné energie.

- Technické vybavení:

Materiál - trubky, izolace, lahve s chladivy, láhev s dusíkem, komplexní archiv součástí chladivových systémů (chladivové kompresory a jejich součásti, řez chladivovým kompresorem, kondenzátor, výparník, dehydrátor, ventily používané v chladicích systémech, řídící prvky chladicích systémů a součásti potrubních systémů).

Nářadí a přístroje pro vykonávání instalací, uvedení do provozu, údržby a oprav „malých“ chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel:

Běžné zámečnické nářadí – šroubováky, kleště, sekáče, kladiva, klíče, měřidla (listová a tyčová měřítka, posuvná měřítka, mikrometrická měřidla, úhloměry, úhelníky), vodováhy, rýsovací pomůcky aj., klíče švédské, ohýbačka trubek, řezačka trubek, roztahovačka trubek („expander“), sada vrtáků 1 – 16 mm, přípravky kalíškovací a roztahovací, kartáč pro čištění vnitřků trubek, kleště zaštipovaní, trn napichovací, ventil napichovací, elektronický detektor úniku chladiv, lampa UV-LED, látka detekční, sada plnicí pro detekční látky, odstraňovač reflexní látky, test kyselosti oleje, souprava pájecí, zásobník s plynem propan, zásobník s plynem MAPP, hořáky, zrcátko, sady hadic plnicích (hadice plnící M2, KM7/16“, 3050 mm, modrá, hadice plnící M. 2 KM7/16“, 3050 mm červená, hadice plnící M. 2 KM7/16“ 3050 mm žlutá) včetně uzavíracích ventilů, baterie manometrová, baterie digitální, manometry – nízkotlaké, vysokotlaké pro chladiva R22, R134A, R404A, R507, R407C, R410, manometr na měření vakua, teploměr laserový, teploměr digitální, hlukoměr, váha elektronická, odsávačka, vývěva, plnička chladiva, digitální servisní přístroj pro uvedení zařízení do provozu, servis a údržbu klimatizačních a chladících zařízení a tepelných čerpadel, s možností profesionální dokumentace, multimetr, klešťový ampérmetr, protokoly pro chladící zařízení, protokoly pro klimatizační zařízení, evidenční kniha chladícího zařízení.

Zkušebna nejméně s třemi zkušebními zařízeními vybavenými kontrolními a plnícími body umožňujícími provádět praktické zkoušky odborných dovedností v provedení:

Chladicí zařízení (jednostupňový chladící okruh s minimálně dvěma chladícími a měřícími body) klimatizační zařízení, splitová klimatizační jednotka s oddělenou vnitřní a venkovní částí, které jsou spojené potrubím a s minimálně dvěma plnícími a měřícími body).

Tepelné čerpadlo v provedení vzduch- voda nebo vzduch-vzduch (včetně simulace otopné strany) s oddělenou vnitřní a venkovní částí, které jsou spojené potrubím, a s minimálně dvěma plnicími a měřicími body.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- Vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- Bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

d)	Lektor pro výuku praxe v programech na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- Zahájení vzdělávání: vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání,

- průběhu vzdělávání: „třídní kniha“ (ve které bude uveden datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány. Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad s využitím audiovizuální techniky a didaktických pomůcek (modely, řezy, aj.),

- demonstrace,

- řešení modelových situací,

- instruktáž,

- praktický nácvik,

- samostatná práce pod dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (23-054-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Aplikace fyzikálních základů strojního chlazení | MCHZ 1 | 8 | 0* | Zápočet |
| Funkce malých chladicích systémů | MCHZ 2 | 2 | 0 | Zápočet |
| Vliv běžných chladiv a mazacích olejů na životní prostředí | MCHZ 3 | 9 | 0 | Zápočet |
| Orientace v technické dokumentaci a normách | MCHZ 4 | 5 | 0 | Zápočet |
| Bezpečnost práce a PO | MCHZ 5 | 10 | 0 | Zápočet |
| Diagnostika běžných závad | MCHZ 6 | 5 | 2 | Zápočet |
| Detekce úniků chladiv a olejů | MCHZ 7 | 0 | 12 | Zápočet |
| Instalace nového chladicího zařízení a uvedení do provozu | MCHZ 8 | 0 | 17 | Zápočet |
| Ekologické plnění chladiv a olejů, jejich znovuzískávání u malých chladicích zařízení | MCHZ 9 | 0 | 10 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 39 | 41 |  |
| Počet hodin celkem |  | 80 |  |

Poznámka: * 0 = cvičení jsou součástí teoretické výuky

Optimální trajektorie:

MCHZ 1 → MCHZ 2 → MCHZ 3 → MCHZ 4 / MCHZ5 → MCHZ6 → MCHZ 7 → MCHZ 8 → MCHZ 9

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Aplikace fyzikálních základů strojního chlazení | Kód | MCHZ 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 8 hod. (8 hod. teorie + cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Účastníci získají znalosti jednotek SI, základních částí kompresorového chladícího cyklu a odborných pojmů z oboru. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat a charakterizovat základní jednotky SI obsažené v normách ISO pro chlazení a klimatizaci, nakreslit schéma kompresorového (parního) chladicího cyklu (okruhu), vysvětlit základní funkce a fyzikální (termodynamické) procesy a používané pojmy jako například chladicí výkon, sací tlak, vypařovací teplota, přehřátí, výtlačný tlak, kondenzační teplota, podchlazení kapalného chladiva, kompresní teplo, entalpie, kritická teplota; vysvětlit pojem „teplotního skluzu“ azeotropických chladiv, popsat s použití parních tabulek a log p/h diagramu průběh vypařování kapalného chladiva, přehřátí, kompresí a kondenzaci stlačených par, podchlazení a expanzi kapaliny, vysvětlit pojem chladící faktor (COP), možnosti a význam jeho optimalizace, vyjmenovat druhy tlaků a popsat jejich význam (např. výpočtový, manometrický, při tlakové zkoušce, při zkoušce těsnosti okruhu a eventuálních úniků). |
| Učivo / obsah výuky Fyzikální jednotky SI Strojní chlazení – okruhy, funkce, související pojmy a fyzikální děje Parní tabulky, tepelné diagramy |
| Postupy výuky Výklad Prezentace – tabulky, diagramy Demonstrace – modely Praktická cvičení – práce se schématy, tabulkami, řešení příkladů |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Přesné a úplné vyjmenování základních jednotek SI obsažených v normách pro chlazení a klimatizaci. b) Nakreslené schéma a popis jsou věcně správné, vysvětlení pojmů je věcně správné. c) Popis dějů je věcně správný, tolerovány jsou drobné chyby, samostatná a zručná práce s tabulkami. d) Správné vysvětlení daného pojmu, významu jeho optimalizace. e) Vyjmenování druhů tlaků a popis jejich významu jsou věcně správné. |
| Doporučená literatura pro lektory ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha: Svaz CHKT, 2000. 454 s. ISBN 80-238-5889-0. CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha: Česká matice technická, 1993. 490 s. ISBN 80-9015-74-0-8. Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2005 ČSN EN 378-1+A2. Chladicí a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. 2012 ČSN EN 378-2+A2. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 2. Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace. 2012. ČSN EN 378-3+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 3. Instalační místo a ochrana osob. 2012. ČSN EN 378-4+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 4. Provoz, údržba, oprava a rekuperace. 2012. |

| Název modulu | Funkce malých chladicích systémů | Kód | MCHZ 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 2 hod. (2 hod. teorie + 0 hod. praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle optimální trajektorie modulů. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Účastníci získají poznatky o hlavních prvcích v chladicích systémech a jejich funkci. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat funkce hlavních prvků v systému (kompresor včetně regulace výkonu a soustavy mazání, výparník, kondenzátor, termostatické expanzní ventily a jiné součástky) a termodynamické pochody probíhající při jednom pracovním cyklu. |
| Učivo / obsah výuky Chladicí systém a jeho součásti – kompresor, výparník, kondenzátor, expanzní ventil a další. Termodynamické pochody. |
| Postupy výuky Výklad Demonstrace – modely, řezy Cvičení – popis systému |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Popis funkce prvků v systému a termodynamických dějů je věcně správný, tolerovány jsou drobné nepřesnosti. Správné používání odborné terminologie |
| Doporučená literatura pro lektory ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha: Svaz CHKT, 2000. 454 s. ISBN 80-238-5889-0. CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha: Česká matice technická, 1993. 490 s. ISBN 80-9015-74-0-8. Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2005 ČSN EN 378-1+A2. Chladicí a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. 2012 ČSN EN 378-2+A2. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 2. Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace. 2012. ČSN EN 378-3+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 3. Instalační místo a ochrana osob. 2012. ČSN EN 378-4+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 4. Provoz, údržba, oprava a rekuperace. 2012. |

| Název modulu | Vliv běžných chladiv a mazacích olejů na životní prostředí | Kód | MCHZ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 9 hod. (9 hod. teorie + cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle doporučené trajektorie modulů. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Účastníci získají poznatky o vlivu běžných chladiv a mazacích olejů na životní prostředí. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vysvětlit ochranu ozónové vrstvy Země a její vliv na klima Země (podle platné legislativy), uvést základní rozdělení chladiv, vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy chladiv (jednosložková, vícesložková, zeotropické a azeotropické směsi), s přihlédnutím k použití v chladicí a klimatizační technice (ChKT) a tepelných čerpadel (TČ), vysvětlit označování chladiv (Rxxx), zásady označování chladiv a odvození jejích vlastností z označení, určit základní označení olejů; uvést základní pojmy s chladivovými (nízkotuhnoucími) oleji (polarita, hygroskopičnost, viskozita, viskozitní index, bod tuhnutí, rozpustnost a mísitelnost s chladivy, chemická odolnost); vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy olejů s přihlédnutím k použití v ChKT aTČ, uvést postupy při manipulaci, skladování a přepravě kontaminovaných chladiv a olejů. |
| Učivo / obsah výuky Zákony a vyhlášky o ochraně životního prostředí Druhy chladiv, jejich složení a použití Způsob označování chladiv Druhy olejů, jejich vlastnosti a použití Způsob práce s kontaminovanými chladivy a oleji, jejich doprava a skladování |
| Postupy výuky Výklad Demonstrace Diskuse Cvičení a řešení modelových situací Práce s informacemi |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Orientace v problematice ozónové vrstvy je správná a v souladu s legislativou, tolerovány jsou drobné odchylky. b) Uvedené rozdělení chladiv, rozdílů mezi nimi a způsobů použití je bez zásadních opomenutí. c) Vysvětlení zásad označování chladiv je bez zásadních opomenutí. d) Určení rozdělení olejů a uvedení základních pojmů je věcně správné. e) Popis postupu při manipulaci, skladování a přepravě kontaminovaných chladiv a olejů je bez zásadních opomenutí. |
| Doporučená literatura pro lektory ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha: Svaz CHKT, 2000. 454 s. ISBN 80-238-5889-0. SZÉKYOVÁ, M., NOVÝ, R., FERSTRL, K. Větrání a klimatizace. 1. vyd. Bratislava: Jaga, 2006, 359 s. ISBN 80-807-6037-3. CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha: Česká matice technická, 1993. 490 s. ISBN 80-9015-74-0-8. Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2005 ČSN EN 378-1+A2. Chladicí a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. 2012 ČSN EN 378-2+A2. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 2. Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace. 2012. ČSN EN 378-3+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 3. Instalační místo a ochrana osob. 2012. ČSN EN 378-4+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 4. Provoz, údržba, oprava a rekuperace. 2012. |

| Název modulu | Orientace v technické dokumentaci a normách | Kód | MCHZ 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 5 hod. (5 hod. teorie +cvičení | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle doporučené trajektorie modulů. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Účastníci získají znalosti a dovednosti o práci s technickou dokumentací, návrhu technických řešení a bezpečnostních zásadách u chladících zařízení. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Číst stavební výkresy a projekty určené pro instalaci chladících zařízení (klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel), navrhnout řešení prostupů potrubí stěnami a popsat zásady pro pokládání do kanálů, řešení výškových rozdílů, ukládání do žlabů, upevňování – dilatace, vibrace a řešení vracení oleje „vyházeného“ kompresorem do okruhu, vysvětlit základní normy a předpisy o bezpečnosti chladících zařízení. |
| Učivo / obsah výuky Stavební výkresy, projektová dokumentace- druhy, části, schematické značky Výkresy detailů technických řešení prostupů a vedení potrubí Způsoby pokládání a upevňování potrubního vedení, řešení dilatací Normy a předpisy související s bezpečností chladících zařízení |
| Postupy výuky Výklad Práce s dokumentací a normami Řešení modelových příkladů |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Samostatná orientace v technické dokumentaci; vyhledání potřebných údajů nebo vysvětlení (popis) dokumentace jsou bez zásadních opomenutí. b) Navrhovaná řešení jsou věcně správná, bez zásadních nedostatků. c) Vysvětlení daných základních norem a předpisů je věcně správné. |
| Doporučená literatura pro lektory ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha: Svaz CHKT, 2000. 454 s. ISBN 80-238-5889-0. SZÉKYOVÁ, M., NOVÝ, R., FERSTRL, K. Větrání a klimatizace. 1. vyd. Bratislava: Jaga, 2006, 359 s. ISBN 80-807-6037-3. CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha: Česká matice technická, 1993. 490 s. ISBN 80-9015-74-0-8. Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2005 ČSN EN 378-1+A2. Chladicí a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. 2012 ČSN EN 378-2+A2. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 2. Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace. 2012. ČSN EN 378-3+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 3. Instalační místo a ochrana osob. 2012. ČSN EN 378-4+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 4. Provoz, údržba, oprava a rekuperace. 2012. |

| Název modulu | Bezpečnost práce a PO | Kód | MCHZ 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hod. (10 teorie + cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle doporučené trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Účastníci získají znalosti o BOZP, pracovních rizicích a požární ochraně při práci a údržbě na daných zařízeních. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit základní legislativní a normativní dokumenty týkající se bezpečnosti při obsluze a práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech, vysvětlit zdravotní rizika a poskytnutí první pomoci při úrazu používanými chemickými látkami a přípravky, vysvětlit mechanická rizika při práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech a poskytování první pomoci při těchto úrazech, vysvětlit rizika při práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech vyplývající z charakteru částí těchto systémů jako vyhrazených tlakových zařízení a poskytování první pomoci při těchto úrazech, vysvětlit rizika při práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech vyplývající z charakteru částí těchto systémů jako vyhrazených elektrických zařízení a poskytování první pomoci při těchto úrazech, vysvětlit ochranná protipožární opatření při práci na malých chladicích zařízeních |
| Učivo / obsah výuky Základní legislativní a další dokumenty Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech Druhy zdravotních a bezpečnostních rizik a možných úrazů První pomoc při úrazech Požární ochrana |
| Postupy výuky Výklad Diskuse Demonstrace (např. první pomoc, bezpečnostní situace a rizika, protipožárních opatření) Řešení modelových situací, poskytnutí první pomoci při úrazu |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorován, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Určení základních legislativních a normativních dokumentů je správné. b) Vysvětlení zdravotních rizik a postupu poskytnutí první pomoci je správné a bez závažných opomenutí. c) Vysvětlení mechanických rizik při práci a postupu poskytnutí první pomoci je správné, bez závažnějších opomenutí. d) Vysvětlení rizik při práci a postupu poskytnutí první pomoci je správné, bez závažných opomenutí. e) Vysvětlení rizik při práci a postupu poskytnutí první pomoci je správné, bez závažných opomenutí. f) Vysvětlení ochranných požárních opatření je správné, bez závažných opomenutí. |
| Doporučená literatura pro lektory ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha: Svaz CHKT, 2000. 454 s. ISBN 80-238-5889-0. SZÉKYOVÁ, M., NOVÝ, R., FERSTRL, K. Větrání a klimatizace. 1. vyd. Bratislava: Jaga, 2006, 359 s. ISBN 80-807-6037-3. CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha: Česká matice technická, 1993. 490 s. ISBN 80-9015-74-0-8. Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2005 ČSN EN 378-1+A2. Chladicí a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. 2012 ČSN EN 378-2+A2. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 2. Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace. 2012. ČSN EN 378-3+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 3. Instalační místo a ochrana osob. 2012. ČSN EN 378-4+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 4. Provoz, údržba, oprava a rekuperace. 2012. |

| Název modulu | Diagnostika běžných závad | Kód | MCHZ 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 7 hod. (5 teorie + 2 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle doporučené trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Účastníci získají znalosti a praktické dovednosti potřebné pro diagnostiku závad a navržení způsobu dalšího postupu při jejich odstraňování. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést prvotní diagnostiku zařízení s dosud neidentifikovanou závadou bez použití servisního nářadí a pomůcek (s využitím sluchu, hmatu, zraku, čichu), navrhnout a zdůvodnit další kroky technologického postupu a určit potřebné servisní nářadí pro jednoznačné diagnostikování závady po zjištění „vysoké teploty pláště hermetického kompresoru, žádného nebo nedostatečného omrzání výparníku, syčení expanzního orgánu“, navrhnout a zdůvodnit další kroky technologického postupu a určit potřebné servisní nářadí pro jednoznačné diagnostikování závady po zjištění: „vysoké teploty pláště hermeticky uzavřeného kompresoru, omrzlého výparníku, kdy expanzní orgán nevydává žádný provozní zvuk a kdy teplota teplosměnné plochy kondenzátoru se blíží teplotě blízké okolnímu prostředí“, navrhnout a zdůvodnit další kroky technologického postupu a určit potřebné servisní nářadí pro jednoznačné diagnostikování závady po zjištění: „omrzlého sacího potrubí, včetně sacího hrdla kompresoru“. |
| Učivo / obsah výuky Způsoby prvotní diagnostiky závad bez použití servisního nářadí Možné závady na daných zařízeních, technologické postupy jejich odstraňování, potřebné servisní nářadí a pomůcky. Zásady BOZP při práci se zařízeními |
| Postupy výuky Výklad Demonstrace Instruktáž Nácvik praktických dovedností pod dohledem lektora |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Popis postupu diagnostikování závad je věcně správný a s ohledem na zásady BOZP. b) Návrh a zdůvodnění technologického postupu jsou správné, bez zásadních opomenutí. c) Návrh a zdůvodnění technologického postupu je správný, bez zásadních opomenutí. d) Návrh a zdůvodnění technologického postupu je správný, bez zásadních opomenutí. |
| Doporučená literatura pro lektory ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha: Svaz CHKT, 2000. 454 s. ISBN 80-238-5889-0. CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha: Česká matice technická, 1993. 490 s. ISBN 80-9015-74-0-8. Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2005 ČSN EN 378-1+A2. Chladicí a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. 2012 ČSN EN 378-2+A2. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 2. Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace. 2012. ČSN EN 378-3+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 3. Instalační místo a ochrana osob. 2012. ČSN EN 378-4+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 4. Provoz, údržba, oprava a rekuperace. 2012. |

| Název modulu | Detekce úniků chladiv a olejů | Kód | MCHZ 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 12 hod. (0 teorie+ 12 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle doporučené trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Účastníci získají znalosti a praktické dovednosti o způsobu detekce úniků chladiv a olejů, potřebném vybavení a vedení dokumentace. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Ukázat potencionální místa úniků chladiva z daného zařízení, provést kontrolu záznamů o zařízení a zjistit relevantní informace o všech opakujících se problémech nebo problémových oblastech, kterým je zapotřebí z hlediska detekce úniků věnovat zvláštní pozornost, provést vizuální kontrolu daného okruhu v souladu s platnou legislativou, která stanovuje požadavky na těsnost stacionárních a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, provést kontrolu těsnosti okruhu jednou z přímých metod, provést přímou kontrolu těsnosti okruhu elektronickým detektorem, provést kontroly těsnosti okruhu nepřímou metodou s využití přenosných měřících a kontrolních zařízení (sady manometrů, teploměrů a vakuometrů a vysvětlit naměřené hodnoty, vyplnit legislativou požadované dokumenty a certifikáty. Doplnit údaje o tlakové zkoušce za účelem kontroly těsnosti do záznamů o zařízení. |
| Učivo / obsah výuky Potencionální místa úniků chladiva z daného zařízení Provozní dokumentace a způsob jejího vedení Způsoby kontroly úniků – vizuální, přístroji Související legislativa a její požadavky |
| Postupy výuky Instruktáž a praktické předvedení činnosti lektorem Nácvik praktických dovedností pod dohledem lektora |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Ukázaná potencionální místa úniků jsou správná. b) Orientace v záznamech a zjištěné informace jsou správné. c) Vizuální kontrola v souladu s platnou legislativou je provedena správně. d) Způsob provedení kontroly těsnosti je správný. e) Způsob provedení kontroly těsnosti je správný. f) Způsob provedení kontroly těsnosti a vysvětlení naměřených hodnot je správný. g) Znalost požadovaných dokumentů a certifikátů, schopnost doplnění údajů je správná. |
| Doporučená literatura pro lektory ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha: Svaz CHKT, 2000. 454 s. ISBN 80-238-5889-0. SZÉKYOVÁ, M., NOVÝ, R., FERSTRL, K. Větrání a klimatizace. 1. vyd. Bratislava: Jaga, 2006, 359 s. ISBN 80-807-6037-3. CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha: Česká matice technická, 1993. 490 s. ISBN 80-9015-74-0-8. Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2005 ČSN EN 378-1+A2. Chladicí a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. 2012 ČSN EN 378-2+A2. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 2. Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace. 2012. ČSN EN 378-3+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 3. Instalační místo a ochrana osob. 2012. ČSN EN 378-4+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 4. Provoz, údržba, oprava a rekuperace. 2012. |

| Název modulu | Instalace nového chladícího zařízení a uvedení do provozu | Kód | MCHZ 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 17 hod. (0 teorie + 17 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle doporučené trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Účastníci získají dovednosti pro kompletní montáž a předání daného zařízení – od čtení výkresu, přes montáž, až po předání zařízení. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Číst stavební výkresy a projekty pro instalaci nových chladících zařízení (klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel), vybrat potřebné nářadí včetně pomůcek pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce k provedení daného zařízení, vysvětlit redukci a dělení (odbočky) měděného chladivového potrubí pro průtoky ve vodorovném i svislém stoupacím či klesajícím směru způsoby, způsoby zaručujícími minimalizaci netěsnosti, provést vyhrdlení vodorovného měděného potrubí do stoupací odbočky způsobem vhodným pro minimalizaci netěsností, určit a zdůvodnit sled jednotlivých technologických kroků a postup montáže jednotlivých komponentů nového zařízení, včetně provádění tepelných izolací potrubí, určit a zdůvodnit sled technologických kroků a postupů před uváděním nového zařízení do provozu po montáži (vakuování a sled jednotlivých zkoušek), provést a popsat zkoušky těsnosti okruhu před naplněním provozní náplně chladiva. (zkouška přetlakem a vakuem), naplnit provozní náplň chladiva způsobem vhodným pro použité chladivo (jednosložkové – tzn. čisté, zeotropickou nebo azeotropickou směs) a provést zkoušky těsnosti okruhu zařízení před prvním uvedením do provozu, uvést zařízení do zkušebního provozu, nastavit a seřídit použité řídící, regulační, kontrolní a jistící zařízení, vyplnit legislativou požadované dokumenty, předat zařízení, poučit obsluhu. |
| Učivo / obsah výuky Stavební výkresy, projektová dokumentace Nářadí a pomůcky pro provádění montáží a způsoby jejich použití Potrubní rozvody- materiály, způsoby zpracování a spojování, izolace potrubí Uvádění do provozu- zkoušky plnění chladivem, provozní dokumentace, předání zařízení Zásady BOZP při instalaci zařízení |
| Postupy výuky Instruktáž a demonstrace Nácvik praktických dovedností pod dohledem lektora |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Orientace v technické dokumentaci je samostatná, bez zásadních opomenutí. b) Výběr potřebného nářadí a znalost zásad BOZP je správná, bez zásadních opomenutí. c) Vysvětlení způsobu vedení a provedení potrubí je věcně správné. d) Provedení vyhrdlení potrubí je správný. e) Určení a zdůvodnění technologických kroků a postupů je navazující a správné. f) Určení a zdůvodnění kroků a postupů před uváděním zařízení do provozu je navazující a správné. g) Provedení zkoušky těsnosti je úplné a správné. h) Provedení naplnění provozním chladivem je úplné a správné. i) Uvedení zařízení do provozu a seřízení je úplné a správné. j) Znalost způsobu vyplnění dokumentů, předání zařízení a poučení obsluhy je správné, bez zásadních opomenutí. |
| Doporučená literatura pro lektory ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha: Svaz CHKT, 2000. 454 s. ISBN 80-238-5889-0. SZÉKYOVÁ, M., NOVÝ, R., FERSTRL, K. Větrání a klimatizace. 1. vyd. Bratislava: Jaga, 2006, 359 s. ISBN 80-807-6037-3. Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2005 ČSN EN 378-1+A2. Chladicí a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. 2012 ČSN EN 378-2+A2. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 2. Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace. 2012. ČSN EN 378-3+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 3. Instalační místo a ochrana osob. 2012. ČSN EN 378-4+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 4. Provoz, údržba, oprava a rekuperace. 2012. |

| Název modulu | Ekologické plnění chladiv a olejů a jejich znovuzískávání u malých chladících zařízení | Kód | MCHZ 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hod. (0 teorie +10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle doporučené trajektorie modulů; přímá návaznost na modul MCHZ 3. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu: Účastníci získají dovednosti o správném provádění plnění a vyprazdňování systémů s ohledem na ochranu životního prostředí. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Napojit a odpojit s minimálními emisemi měřidla a potřebná zařízení, přečerpat chladivo do lahví jak ve stavu kapalném, tak ve stavu plynném, použít přídavného recyklačního zařízení k znovuzískání chladiva a napojit a odpojit s minimálními emisemi recyklační zařízení, vypustit olej kontaminovaný fluorovaným skleníkovým plynem ze systému, určit, v jakém skupenství může být dané chladivo přečerpáno, doplnit všechny informace týkající se znovuzískaného nebo doplněného chladiva do záznamů o zařízení. |
| Učivo / obsah výuky Praktické seznámení se: Způsoby plnění a vyprazdňování chladivových systémů. Znalostmi druhů chladiv a podmínek jejich přechodu z jednoho skupenství do druhého. Provozní dokumentací Dodržováním ekologických požadavků a možnými riziky při úniku Dodržováním BOZP a PO při manipulaci s chemickými látkami |
| Postupy výuky Instruktáž Předvedení Nácvik praktických dovedností pod dohledem lektora |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje a hodnotí také dodržování BOZP a PO, správnost postupu a kvalita provedení, ohled na životní prostředí. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Způsob napojení a odpojení měřidel a potřebných zařízení je úplné a správné. b) Způsob přečerpání chladiv v různém skupenství je úplné a správné. c) Použití recyklačního zařízení je úplné a správné d) Vypuštění kontaminovaného oleje je úplné a správné. e) Určení skupenství chladiva pro přečerpávání je úplné a správné. f) Provedení záznamů do dokumentace je úplné a správné. |
| Doporučená literatura pro lektory ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha: Svaz CHKT, 2000. 454 s. ISBN 80-238-5889-0. SZÉKYOVÁ, M., NOVÝ, R., FERSTRL, K. Větrání a klimatizace. 1. vyd. Bratislava: Jaga, 2006, 359 s. ISBN 80-807-6037-3. CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha: Česká matice technická, 1993. 490 s. ISBN 80-9015-74-0-8. Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2005 ČSN EN 378-1+A2. Chladicí a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. 2012 ČSN EN 378-2+A2. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 2. Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace. 2012. ČSN EN 378-3+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 3. Instalační místo a ochrana osob. 2012. ČSN EN 378-4+A1. Chladicí zařízení a čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 4. Provoz, údržba, oprava a rekuperace. 2012. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzENÍ

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

- po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

# Absolvoval(a) rekvalifikační program: Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (23-054-H)

# pro pracovní činnost: Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Kurz proběhl v období od …………..do …………….

- V rozsahu		- na teorii  				39 vyučovacích hodin

- - na praxi 			            41 hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………...  dne  ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Aplikace fyzikálních základů strojního chlazení | 8 hod. |
| --- | --- |
| Funkce malých chladicích systémů Vliv běžných chladiv a mazacích olejů na životní prostředí | 2 hod. 9 hod. |
| Orientace v technické dokumentaci a normách | 5 hod. |
| Diagnostika běžných závad | 7 hod. |
| Detekce úniků chladiv a olejů | 12 hod. |
| Instalace nového chladicího zařízení a uvedení do provozu | 17 hod. |
| Ekologické plnění chladiv a olejů, jejich znovuzískávání u malých chladicích zařízení | 10 hod. |
| Dodržování bezpečnosti práce při obsluze a práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech …………………….. Pavel Černý statutární zástupce vzdělávacího zařízení L.S. | 10 hod. |

- Název a adresa zařízení

- Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

- potvrzení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle§ 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu.

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

# Absolvoval(a) rekvalifikační program: Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (23-054-H)

# pro pracovní činnost:  Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Kurz proběhl v období od …………..do …………….

- V rozsahu		- na teorii  				39 vyučovacích hodin

- - na praxi 			            41 hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………...  dne  ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Aplikace fyzikálních základů strojního chlazení | 8 hod. |
| --- | --- |
| Funkce malých chladicích systémů Vliv běžných chladiv a mazacích olejů na životní prostředí | 2 hod. 9 hod. |
| Orientace v technické dokumentaci a normách | 5 hod. |
| Diagnostika běžných závad | 7 hod. |
| Detekce úniků chladiv a olejů | 12 hod. |
| Instalace nového chladicího zařízení a uvedení do provozu | 17 hod. |
| Ekologické plnění chladiv a olejů, jejich znovuzískávání u malých chladicích zařízení | 10 hod. |
| Dodržování bezpečnosti práce při obsluze a práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech …………………….. Pavel Černý statutární zástupce vzdělávacího zařízení L.S. | 10 hod. |

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Aplikace fyzikálních základů strojního chlazení | 8 hod. |
| --- | --- |
| Funkce malých chladicích systémů Vliv běžných chladiv a mazacích olejů na životní prostředí | 2 hod. 9 hod. |
| Orientace v technické dokumentaci a normách | 5 hod. |
| Diagnostika běžných závad | 7 hod. |
| Detekce úniků chladiv a olejů | 12 hod. |
| Instalace nového chladicího zařízení a uvedení do provozu | 17 hod. |
| Ekologické plnění chladiv a olejů, jejich znovuzískávání u malých chladicích zařízení | 10 hod. |
| Dodržování bezpečnosti práce při obsluze a práci na malých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech | 10 hod. |

……………………..

- Pavel Černý

- statutární zástupce vzdělávacího zařízení

L.S.

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

# Název rekvalifikačního programu: Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (23-054-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Servisní mechanik malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

(23-054-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy